梓潼县人民医院

消防维保服务采购项目

项目编号：梓人医竞（2025）003 号

竞争性谈判文件

梓潼县人民医院

2025 年 10 月

第一章 谈判邀请

梓潼县人民医院拟对消防维保服务采购项目采用竞争 性谈判方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参 加本项目的竞争性谈判。

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：消防维保服务

3、项目编号：梓人医竞（2025）003 号

4、采购内容：详见项目内容及其他商务要求。

5、项目预算（人民币）：54000 元/年（大写：伍万肆 仟元整/年）。

注：本次报价分为2次报价，第 1 次报价响应文件报价 不得超过招标控制价，第 2 次现场报价不得高于第 1 次响应 文件报价,否则作为废标处理。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法 记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体投标；

8.根据采购项目提出的特殊条件：

8.1 同时从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的 消防技术服务机构；（提供截屏）

8.2 在“社会消防技术服务信息系统 ”及“ 四川消防技 术服务机构管理平台 ”登记备案；（提供截屏）

8.3 在“ 四川消防技术服务机构管理平台 ”信用分值≧ 80 分（提供截屏）

8.4 本文件发布日期前三个月内，有受到过地方消防主 管部门处罚的消防技术服务机构；不得参加本次采购活动。 （提供承诺函）

8.5 本文件发布日期，仍在地方消防主管部门处罚的公 示期内的消防技术服务机构。不得参加本次采购活动。（提 供承诺函）

8.6 本文件发布日期当前积分周期内（一年），被消防 主管部门累计扣分超过 12 分的消防技术服务机构，不得参 加本次采购活动。（提供承诺函）

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、获取谈判文件方式

自行下载。

五、报名时间及方式

1.报名截止时间：2025 年 10 月 21 日 17：00。

2.报名方式：

邮箱报名：1815567173@qq.com(报名时上传公司资质压 缩文件，邮件名为：消防维保服务报名文件+公司全称+联系 人及电话)

六、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件均须提供正本一份，副本二份，按序左侧胶 装，每页加盖公司印章，需用档案袋密封，封装袋上注明公 司及项目名称，加盖公司鲜章。

2.响应文件（密封）递交截止时间：2025 年 10 月22 日

9:00（北京时间）

3.递交地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地 点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本

次采购不接收邮寄的响应文件。

4.响应文件开启时间：2025 年 10月 22 日 9:00（北京时间）。

5.谈判地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

七、评审方法：最低评标价法。

八、成交通知书的发放

我院向本项目成交单位发出成交通知书，成交单位须在 30 日内与我院签订合同。

九、联系方式：

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200 号

联 系 人：王映钧

联系电话：0816-8267530

第二章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及

其他商务要求

一、项目内容：

消防日常维护保养服务。

二、维护保养范围、 内容及要求：

（一）维护保养范围

1.火灾自动报警及联动控制系统

包括火灾报警控制器、联动控制器、图形显示装置、主 机电源、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓 按钮、模块、声光警报器等及其线路。

2.消防给水及消火栓灭火系统

包括消防水池（不含市政给水部分）、消防水箱（不含 给水部分）、消防水泵及控制系统、室内消火栓、室外消火 栓、水泵接合器、管道阀门等。室外消火栓、消防水池露天 盖、水泵、接合器、加润滑油、刷漆每年一次，时间由采购 人确定。

3. 自动喷水灭火系统

包括喷淋泵及控制系统、湿式报警阀、压力开关、水流 指示器、安全信号阀、喷淋头、管道阀门等。

4.气体灭火系统

包括气体灭火主机、探测器、紧急启停按钮、放气灯、

气瓶、控制线路等（含发电机房、档案室、配电房；不包括 网络机房区域）。

5.机械防烟系统

包括正压送风机及控制系统、送风阀、送风 口、送风管 及控制线路。

6.机械排烟系统

包括排烟风机及控制系统、排烟阀、排烟 口、排烟风管 及控制线路。

7.应急照明及疏散指示系统

包括应急电源柜、应急照明灯、安全指示灯、疏散指示 灯及控制线路等。

8.应急广播系统

包括广播播放盘、扬声器、话筒、功率放大器及广播线 路等。

9.消防专用电话

包括消防专用电话主机、消防专用电话分机、消防电话 塞孔等。

10.防火分隔设施

包括防火卷帘及控制箱、防火门等。

11.采购人新建、改建工程需与消防主系统联接， 中标人须 无偿提供技术服务。针对改建工程，配合采购人进行施工图 审核并签字确认，配合施工验收。

12.属于火灾自动报警及联动控制系统中的消防电子产品、 自动喷淋、消火栓系统及防排烟、正压送风系统、应急照明 及疏散指示标志等所发生电气及机械故障由中标人负责免 费安装。

（二）维护保养范围

按照《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》执行。

（三）维护保养要求

1.中标人为采购人每月培训消防控制室人员并进行考核，保 证其能熟练掌握操作技能（提供详细的培训内容、培训时间 等方案）。

2. 中标人保证每月对采购人消防设施进行一次全面巡视检  查、测试检查、检验检查，并写出消防设施维护报告。要求  每月月检工作必须在“四川消防技术服务机构管理平台”完成。

3.中标人接到采购人报修故障电话后迅速响应，30 分钟内必 须到达现场并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱，不 得派非专业技术人员到达现场应付了事。

4. 中标人法定节假 日之前必须对所有消防设施进行一次全 面检查，确保设施正常运行。

5.中标人针对本项目设立专门的维护保养组织机构，包括检 查技术人员及操作人员。维保作业人员不得少于2 人。

6.建筑消防设备设施测试检查记录表和年度检验报告，应由 操作人员和采购人的消防安全责任人或者消防安全管理人

签字认可。

7.维保过程中需更换日常辅材及零配件（防火门拉手、闭门  器、顺序器、应急照明、疏散标识、烟感探头、消防喷淋头） 的所有费用由中标人承担，产品要符合国家、行业强制性要 求。

三、商务要求：

1.服务时间（履行期限）： 自合同签订之日起 2 年。

2.维保区域：梓潼县人民医院全院消防设备设施的常年维护、 保养及技术服务。

3.中标人维保人员在维保过程中造成自己或他人伤亡，责任 由中标人全权负责；如果中标人在维保过程中造成火灾及各 类安全事故，中标人承担全部的法律及经济责任；如因中标 人维保过程中造成的各类设施、设备损害，中标人负全部责 任并赔偿采购人相应损失。

4.采购人对中标人维保服务进行考核（附件 1：考评表）， 考核细则如下：

（1）小故障在 12 小时内未排除扣款 200 元/次；大故障在

24 小时内未排除，扣款400 元/次；重大故障报修 30 分钟内 未到达现场处理，扣款 500 元/次；重大故障在 3 天内未排 除扣款 1000 元/次，全年超过三次，终止合同。（故障级别 按照《建筑消防设施检测规范》DB51/T 2049—2015 执行）

（2）每月未对消防设施进行一次全面巡视检查、测试检查、

检验检查，并写出消防设施维护报告，扣款 200 元/次；全 年三次未完成，终止合同。

（3） 国家法定节日之前未对所有消防设施进行全面检查扣 款 200 元/次。

（4）从事建筑消防设施测试检查和检验检查的技术人员须 持证上岗。发生无证人员进行维保工作的扣款：500 元/次。

（5）合同期内，必须确保医院消防系统正常有效运行。 因 维护保养工作落实不到位，被政府有关部门或消防部门提出 整改意见未按要求完成整改，扣款 1000 元/次。

4.付款方式：

（1）即签订合同六个月后支付年度服务金额的50%，合同期 满后再支付年度服务金额的50%。

（2）未满一年的，根据报价分月折算，按照实际服务月份 结算。

（3）付款前，供应商须向采购人出具合法有效的完税发票 及凭证资料进行支付结算，供应商未履行本条义务的，采购 人有权延迟付款且不承担违约责任。

5.报价要求：供应商报价包含所发生的人工费、差旅费、工 具费、保险费等一切与本服务项目有关的费用。

附件 1:

消防维修保养单位月考评表

消防保养单位：

| 项 目 | 内 容 | 检查 情况 | 检查 人 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成工作 情况（ 80 分） | 1、火灾自动报警联动控制系统：（定期 保养、维护、更换、清洁等）每少做一 项扣 1 分。 2、消防给水及消火栓灭火系统：（定期 保养、维护、更换、清洁等）每少做一 项扣 2 分。 3 自动喷水灭火系统： （定期保养、维 护、更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 4、气体灭火系统：（定期保养、维护、 更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 5、防（排）烟系统：（定期保养、维护、 更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 6、应急照明及疏散指示系统：（定期保 养、维护、更换、清洁等）每少做一项 |  |  |  |

|  | 扣 1 分。 7、应急广播系统：（定期保养、维护、 更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 8、消防专用电话：（定期保养、维护、 更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 9、消防供配电设施：（定期保养、维护、 更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 10、防火分隔设施：（定期保养、维护、 更换、清洁等）每少做一项扣2 分。 11、从故障反映至人员到达现场不得超 过 30 分钟，一次扣 1 分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能培训 （5 分） | 每月培训消防控制室人员并进行考 核，保证其能熟练掌握操作技能（提供 详细的培训内容、培训时间等方案）。 每少一次扣 0.5 分。 |  |  |  |
| 维护保养 记录情况 | 1、维修保养记录，不按规定记录的每发 现一处扣 0.5 分。 |  |  |  |

| （5 分） | 2、 保养记录与维修记录与实际不符， 每发现一处扣 0.5 分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3、定期保养、维修如没有记录发现一个 扣 1 分。 |  |  |  |
| 安全检查 （5 分） | 上级机关安全检查，通知后未及时到场 每一次扣 2 分。 |  |  |  |
| 安全生产 （5 分） | 1、 工作时有无违反安全操作规程。（一 次扣 2 分）。 |  |  |  |
|  | 2、发生安全事故。（一次扣 5 分）并终 止合同。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

注：本考核结果得分90 分为合格

维保单位签字：

考核人员：

考核日期：

# 第三章  响应文件格式

梓潼县人民医院

消防维保服务采购项目

响 应 文 件

投标供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2025 年       月     日

# 目  录

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、服务方案（ 自行编制）

七、应急方案（ 自行编制）

八、供应商类似业绩表及证明材料

九、供应商认为应提供的其他资料（ 自行编制）

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二 、 报 价 函

致：梓潼县人民医院

1. 根据已收到“消防维保服务采购项目 ”谈判文件，决定参 加贵院组织的本项目谈判采购。

2. 我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。

项目报价为人民币       元（大写：               ）。

3. 我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期 间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

4. 除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件 将构成约束我们双方的合同。

5. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：   （签字或盖章）

2025 年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：	 身份证号码：                      职务：            系 	（谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2025 年       月      日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）

姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表 人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理 人身份证号码：                  ，为我单位代理人，参  加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均

予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：          年        月       日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授 权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判 文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要 求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届 满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又 参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同 一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合 同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同 一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家 庭的人员、 同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真 实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上 述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材 料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字 或盖章）

2025 年   月   日

六、服务方案 格式自拟

七、应急方案 格式自拟

### 八、供应商类似业绩表及证明材料

### 九、供应商认为应提供的其他资料

### 格式自拟

### 第四章  合同模板

（以下合同内容仅为参考格式及条款，实际签订的合同内容可能发生变化。） 甲方：梓潼县人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国消防法》、 《四川省消防条例》、《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部 第 7 号令）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010），经甲 乙双方协商同意，现甲方将以下项目建筑消防设施的维护保养工作委 托给乙方。为明确责任，便于分工合作、互相配合，经甲、乙双方协 商，达成如下合同条款，共同遵守。

# 维护保养项目概况

## 项目名称

## 项目地址

## 建筑信息

建筑面积：

建筑高度：

建筑层数：

## 维护保养范围

1.火灾自动报警及联动控制系统

包括火灾报警控制器、联动控制器、图形显示装置、主机电源、 感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块、声光 警报器等及其线路。

2.消防给水及消火栓灭火系统

包括消防水池（不含市政给水部分）、消防水箱（不含给水部分）、

消防水泵及控制系统、室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、管道 阀门等。

3. 自动喷水灭火系统

包括喷淋泵及控制系统、湿式报警阀、压力开关、水流指示器、 安全信号阀、喷淋头、管道阀门等。

4.气体灭火系统

包括气体灭火主机、探测器、紧急启停按钮、放气灯、气瓶、控 制线路等（含发电机房、档案室、配电房；不包括网络机房区域）。

5.机械防烟系统

包括正压送风机及控制系统、送风阀、送风 口、送风管及控制线 路。

6.机械排烟系统

包括排烟风机及控制系统、排烟阀、排烟 口、排烟风管及控制线 路。

7.应急照明及疏散指示系统

包括应急电源柜、应急照明灯、安全指示灯、疏散指示灯及控制 线路等。

8.应急广播系统

包括广播播放盘、扬声器、话筒、功率放大器及广播线路等。

9.消防专用电话

包括消防专用电话主机、消防专用电话分机、消防电话塞孔等。

10.防火分隔设施

包括防火卷帘及控制箱、防火门等。

其它系统：

因消防系统原设备寿命、原设计施工问题导致的须经大修才能修

复的消防系统功能缺陷，不在本合同的维保范围内。如乙方发现设计、 施工缺陷应通知甲方，并协助甲方处理。

二次装修区域的消防设施，在竣工交付使用前，其维护保养责任 由施工方承担。

# 维护保养内容

乙方严格按照本合同所规定内容进行建筑消防设施的维护保养 服务，包括：

⒈维护保养项目内各系统的定期测试和维护、保养。

⒉维护保养项目内各系统故障的处理、排除。

⒊维护保养项目内各系统易损件的维护保养、更换。

⒋保障维护保养项目内的消防设施设备常年处于良好运行状态。

乙方每月对建筑消防设施进行 1 次月测试（下称月检），每季度 进行 1 次季度测试（下称季检），年底进行 1 次年度测试（下称年检）。 季、年检进行当月不再进行月检。

(注：月检、季检、年检内容及要求详见《建筑消防设施维护保 养方案》)

# 维护保养的服务期限

维护保养合同的服务的期限为  年，自    年  月   日  时起至

年  月  日  时止。

# 维护保养费用及付款方式

1.维护保养服务费用为人民币：    （大写：       ）。

2.付款方式

用转帐的方式支付维保费用。

3.付款时间

维保费用即签订合同六个月后支付年度服务金额的50%，合同期

满后再支付年度服务金额的50%。

⒋维保包价费用

维保过程中需更换辅材及零配件的所有费用由中标人承担，产品 要符合国家、行业强制性要求。

# ⒌不在乙方维保包价范围内而应由甲方另行支付费用的项目

5.1 地下管网探漏；

5.2 灭火器、气体灭火药剂、气体驱动气体、泡沫液、超细干粉 等灭火药剂充装；

5.3 消防设施设备批量性自然损耗或到达报废年限;

5.4 原设计、施工原因或因消防规范更新而进行系统大修、升级 改造，不在乙方的包价范围内；

5.5 雷击、水淹、人为破坏或动物因素等非乙方责任导致损坏的 系统恢复费用，不在乙方的包价范围内。

# 双方义务和责任

## 甲方

⒈甲方应按照本合同的第六款第4 条的付款方式及时拨付合同 款给乙方，不得借故拖欠各种应付款项。

⒉乙方在进行各类维护保养工作时，甲方应给予积极配合，为乙 方的工作提供便利。

⒊甲方应向乙方提供消防系统的竣工图、消防控制设施的操作说 明书、报警控制器地址编码表等全套消防资料。

⒋甲方交给乙方维保的消防系统各种设施应无明显的故障和损 坏，并由乙方进场检查认可；若系统存在明显的故障和设施损坏，甲 方应负责解决。如委托乙方解决，其费用另计。

⒌甲方应安排具有上岗资格的值班人员在消防控制室进行24 小

时监控值守。

⒍甲方一旦发现故障不能自行排除时，应以电话方式及时准确地 通知乙方。

⒎合同期内如因甲方或第三方原因需对消防设施进行改造、增减 或移位时，须由物业使用方提交相应消防设计、施工资料，并由其报 请消防主管部门进行审核、验收。工程竣工经消防部门验收合格后， 另行协商该项维保事宜，在乙方认可后方能纳入维保范围。

⒏合同有效期内由非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生 的更换或维修费用（含人工费）由甲方承担。

## 乙方

1.乙方指派          注册消防工程师作为本项目的项目负责人。 注册号                   ，联系电话：            （手机号）/  	（座机号）。

⒉遵守甲方的管理规章制度，严格按照维保方案要求对消防设施 进行检查、测试、维修和保养，保障系统常年正常运行状态。

⒊乙方根据甲方提供的竣工资料在合同服务期开始20 个自然日 内完成对整个系统的普查，并将普查结果以书面形式上报甲方。清点 备品，备件需满足维护保养需求。

⒋乙方根据甲方提供的竣工资料编制维护保养方案，定期进行月 检、季检、年检，同时对工程范围内的设备进行维护保养。每次维护 保养工作完成后，应出具相应维保记录和月检、季检、年检报告，分 别由双方授权人签字存档（注：年检和季检的当月不再进行月检，月 检当日不再进行日巡检）。

⒌甲方在日常使用中发现消防系统、设备出现故障时，应及时准 确通知乙方，乙方应在 24 小时内指派维修人员到场进行处理。并据

实填写《消防系统故障排除单》，由甲、乙双方签字，并各自存档备 查。

⒍乙方进行故障维修时，需要进行设备更换或外修的，应出具书 面报告，经甲方签字认可后方能实施。如有隐蔽部位故障须对土建、 装修或其他非消防类建安项目进行开挖、拆改才能进行维修的，其开 挖、拆改及恢复由甲方自行组织安排；若委托乙方进行该项工作，其 费用另计。

⒎乙方人员进入维护保养区域应遵守甲方的有关规定和要求，佩 戴工作牌，并做到工完料尽场地清。

⒏重大节日（法定休息3 日及以上）前对甲方的消防系统进行全 面检修，确保消防系统正常运行。

⒐对甲方提供的图纸资料作好保密工作，发生泄密应追究有关责 任。合同期满后乙方如数归还甲方的相关资料。

⒑在合同有效期内，如因乙方维保人员操作失误造成设备、设施 损坏，以及因此造成的损失（包括直接损失和间接损失），由乙方负 责赔偿。

⒒若乙方未能有效排除消防设备的故障或未能在接到甲方通知 后按时到达现场，在此期间发生火灾且消防系统未能发挥应有作用而 造成的损失，由乙方承担相应的经济赔偿和法律责任。

# 下例情况乙方免除责任

⒈由不可抗拒力或环境不利因素引起的消防系统损坏所造成的 损失。

⒉人为操作中非乙方原因造成消防系统损坏、失效或丢失而导致 的损失。

⒊甲方未及时准确报警造成维修延误导致的损失。

⒋设备损坏后，乙方已向甲方提出书面报告，甲方未批复期间所 造成的损失。

⒌因设备厂家未及时提供备件，或特殊元件一时无法解决所造成 的损失。

⒍设备有故障，乙方已在正常维修未超出规定时间内出现的损失。 ⒎因停水、停电而使消防系统无法正常运行所造成的损失。

# 违约责任

甲、乙双方应严格履行各自的责任条款，否则应依法承担相应法 律责任。

# 其他约定条款

⒈国家消防法律、法规条款变化、调整后，应按照新的法律、法 规条款执行。

⒉本合同一式肆份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。 ⒊本合同由项目所在地消防救援机构监督执行。

# （本合同终止点）

# （合同签署页）

# 甲 方（签章）：

# 签字：

# 乙方（签章）：

# 签字：

# 签订日期：            年        月        日